|  | 用户单位名称：上海景峰制药股份有限公司 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 设备名称 | 冷水机组系统 | 设备编号 |  |
|  | URS编号： |  | 日期 | 20121010 |

用

户

需

求

（URS）

生产单位名称：

客户单位名称： 上海景峰制药股份有限公司

|  | 用户单位名称：上海景峰制药股份有限公司 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 设备名称 | 冷水机组系统 | 设备编号 |  |
|  | URS编号： |  | 日期 | 20121015 |

用 户 需 求 标 准

冷水机组系统

（生产部）

| 用户 | 上海景峰制药股份有限公司 |
| --- | --- |
| 部门 | 生产部 |
| 位置 | 工程楼冷水机组房 |
| 文件编号 |  |
| 版本 |  |

|  | 用户单位名称：上海景峰制药股份有限公司 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 设备名称 | 冷水机组系统 | 设备编号 |  |
|  | URS编号： |  | 日期 | 20121015 |

- 1.批准签名

| 起草 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 姓名/职务 | 签名 | 日期 |

| 核对 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 姓名/职务 | 签名 | 日期 |

| 批准 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 姓名/职务 | 签名 | 日期 |

2.修订索引

| 修订版本. | 签名 | 日期 | 修订理由 |
| --- | --- | --- | --- |

|  | 用户单位名称：上海景峰制药股份有限公司 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 设备名称 | 冷水机组系统 | 设备编号 |  |
|  | URS编号： |  | 日期 | 20121015 |

目录

1.	项目介绍	4

1.1	目的............................................................................................................................................................ 。

1.2	范围	。

1.3     描述...............................................................................................................................  .....。

2.	规范和标准	5

3.   术语..................................................................................................................................................6

4.  用户需求............................................................................................................................................6

4.1	制冷能力	7

4.2	制冷系统	7

4.3	机械部分	7

4.4	管道部分	8

4.5	设备配置	8

4.6	控制系统	8

4.7	设备验证	9

4.8	文件	9

|  | 用户单位名称：上海景峰制药股份有限公司 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 设备名称 | 冷水机组系统 | 设备编号 |  |
|  | URS编号： |  | 日期 | 20121015 |

- 1.项目介绍

- 1.1目的

- 该文件的目的是定义上海景峰制药股份有限公司“冷水机组系统”的用户需求标准。该URS在移交给供应商之后，将意味着以此为依据进行“冷水机组系统”的设备选型、功能设计。最终由供应商完成详细设计。该URS作为最终设备/系统验收的依据。

- 1.2范围

- 适用于上海景峰制药股份有限公司关于规定车间的温度要的求。

1.3描述

1.3.1该系统要求：安全性高、能效高、加工质量好、设备配件选型适当合理、运行稳定、自动化程度高、各过程参数的自动显示、检测、记录及报警。

1.3.2总工艺流程：冷冻水        蒸发器        泵          分配阀

- 回水管	  回水包       各用户端

- 冷却水       冷凝器         泵          冷却塔

- 规范和标准

2.1所供应设备必须符合国家制冷设备安全设计标准。

2.2制冷量达到或超过国家COP能效比。

2.3控制系统能够更具负载变化自动调节。

2.4机械设备制造规范

2.4.国家机械加工工艺规范；

2.4.2《NB/T47014-2011-承压设备焊接工艺评定》；    2.4.3JB/T4730.1-4730.6-2005承压设备无损检测；

2.4.4  GB150-1998 / 《钢制压力容器》；

2.4.5焊接应符合JB4709－2002«钢制压力容器焊接规》；

2.4.6GB150-1998 /《压力容器安全技术监察规程》1999年版 ；

- 术语

| 缩 写 | 定 义 |
| --- | --- |
| URS | 用户需求标准 |
| FDS | 功能设计技术说明书 |
| DDS | 详细设计技术说明书 |
| FAT | 工厂验收测试 |
| SAT | 现场验收测试 |
| SOP | 标准操作规程 |

|  | 用户单位名称：上海景峰制药股份有限公司 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 设备名称 | 冷水机组系统 | 设备编号 |  |
|  | URS编号： |  | 日期 | 20121015 |

- 4用户需求（URS）：

- 系统/设备，应符合以下规定，但并不限于以下规定。

- 4.1制冷能力

| 序号 | 要求 | 必需或期望 |
| --- | --- | --- |
|  | 制冷量应满足高峰冷量需求： 制冷量270RT或900-950KW。 | 必需 |

- 4.2制冷系统：

| 序号 | 要求 | 必需或期望 |
| --- | --- | --- |
|  | 电源：380VAC/3~N/50HZ | 必需 |
|  | 能力控制范围：12.5%~100%/8段调节 | 必须 |
|  | 压缩机品牌：复盛/汉钟 | 必须 |
|  | 压缩机型式：5-6非对称齿型半密封闭螺杆式 | 必需 |
|  | 压缩机启动方式：Y-△ | 必需 |
|  | 压缩机台数：2台（双机头） | 必需 |
|  | 蒸发器：满液式 | 必需 |
|  | 冷凝器：卧式壳管式 | 必需 |
|  | 制冷剂：R134a | 必需 |
|  | 冷冻水：进口12度；出口7度 | 必需 |
|  | 冷却水：进口30度；出口35度 | 必需 |
|  | 制冷系统：双系统 | 必需 |
|  | 高效，节能，低噪音，运行稳定， | 必需 |

- 4.3机械部分

| 序号 | 要求 | 必需或期望 |
| --- | --- | --- |
|  | 设备底座设计合理牢靠，保证一定厚度，镀锌，涂漆，并有减震垫 | 必需 |
|  | 所有管道都必须承受设计压力，并有安全保护装置 | 必需 |
|  | 所有连接处必须密封良好，防止渗漏 | 必需 |
|  | 所有紧固件必须是正规厂商生产，达到国家标准 | 必需 |
|  | 机械部分要求便于拆卸和维护维修 | 必需 |
|  | 设备必须便于吊装和搬运，并有防护装置 | 必需 |

- 4.4管道部分

| 序号 | 要求 | 必需或期望 |
| --- | --- | --- |
|  | 每台容器符合《中华人民共和国特种设备设计许可证》、《中华人民共和国特种设备制造许可证》 | 必需 |
|  | 焊接应符合JB4709－2002«钢制压力容器焊接规》 | 必需 |
|  | JB/T4730.1-4730.6-2005承压设备无损检测 | 必需 |

- 五洲制冷

| 序号 | 要求 | 必需或期望 |
| --- | --- | --- |
|  | 2台压缩机 | 必需 |
|  | 2套系统 13818154378 | 必需 |
|  | 1台冷凝器 | 期望 |
|  | 1台蒸发器 | 期望 |
|  | 2套电子膨胀阀 | 必需 |
|  | 1套油分离器 | 期望 |
|  | 1套电气控制箱 | 期望 |

- 4．6控制系统

| 序号 | 要求 | 必需或期望 |
| --- | --- | --- |
|  | HMI彩色触摸屏 7寸以上（西门子） | 期望 |
|  | PLC 可编程序控制器（西门子，三菱） | 期望 |
|  | 急停开关 （施耐德金属系列或进口品牌） | 必需 |
|  | 总空气开关（施耐德或进口品牌） | 必需 |
|  | 交流接触器（施耐德或进口品牌） | 必需 |
|  | 开关电源：台湾明纬 | 必需 |
|  | 小型继电器（施耐德或进口品牌） | 必需 |
|  | 电子膨胀阀控制系统：丹弗斯 | 必需 |
|  | 压力、温度和流量传器为感国际品牌 | 必需 |
|  | 有电源相序、过压、过流保护 | 必需 |
|  | 能够检测电源电压和实际电流值 | 必需 |
|  | 压缩机有反转、缺相、堵转和过热保护 | 必需 |
|  | 系统有过压、过热、过冷低流量保护 | 必需 |

- 4.7设备验证

| 序号 | 要求 | 必需或期望 |
| --- | --- | --- |
|  | 有FAT测试报告 | 必需 |
|  | 设备正常运行性能测试报告SAT | 必需 |

- 4.8文件

| 序号 | 要求 | 必需或期望 |
| --- | --- | --- |
|  | 文件/图纸 |  |
|  | 文件清单 | 必需 |
|  | 布局图（包括管线、电器位置和接口要求） | 必需 |
|  | 技术和功能规格（设备及控制系统） | 必需 |
|  | 硬件设计规范（原理图） | 必需 |
|  | 仪表的校验证书 | 必需 |
|  | 材质的材料证明 | 必需 |
|  | 操作和维护手册 | 必需 |
|  | 备件和消品清耗单 | 必需 |